## Slide 1
Ime i prezime predavača
1
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
14. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Utjecaj građevinskih karakteristika cestovnih tunela na razvoj požara i
širenje dima
Miodrag Drakulić
Doc. dr. sc. Miodrag Drakulić, dipl. ing. stroj., CTP Projekt d.o.o.
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA
Notes: 1

## Slide 2: S A D R Ž A J
UVOD
GRAĐEVISNKE KARAKTERISTIKE TUNELA
BROJ TUNELSKIH CIJEVI
UZDUŽNI NAGIB TUNELSKE CIJEVI
MEĐUSOBNI POLOŽAJ TUNELSKIH PORTALA
ZAKLJUČAK
2

## Slide 3: Uvod
Prilikom projektnog koncipiranja cestovnih tunela prvenstveno se vodi računa o tlocrtnom i visinskom položaju trase prometnice, geomehaničkim karakteristikama tla kojim prometnica prolazi, te metodama izgradnje tunelskih cijevi. Pri tome se često zaboravlja da određene građevinske karakteristike cestovnih tunela, definirane u samom začetku projekta značajno utječu na razvoj požara i širenje dima.
Zbog ograničenih mogućnosti evakuacije iz cestovnih tunela, važno je poznavati zakonitosti širenja dima u tunelu, koje u značajnoj mjeri ovisi o građevinskim karakteristikama tunela
Širenje dima u tunelu je u pravilu u interakciji s aktivnim djelovanjem sustava mehaničke ventilacije tunela.
3

## Slide 4: Građevinske karakteristike tunela
Građevinske karakteristike cestovnih tunela koje značajno utječu na razvoj požara i širenje dima su:
Broj tunelskih cijevi → vrsta prometa
  Jednocijevni, dvocijevni → dvosmjerni, jednosmjerni
Uzdužni nagib tunelske cijevi
  Pozitivan (+), uspon u smjeru vožnje
  Negativan (-), pad u smjeru vožnje
Međusobni položaj tunelskih portala kod 2-cijevnih tunela
  U istoj ravnini, bez barijere
  U istoj ravnini, s barijerom
  Aksijalna dislokacija
4

## Slide 5: Broj tunelskih cijevi (1)
Broj prometnih tunelskih cijevi utječe na vrstu odvijanja prometa → u pravilu jednosmjerni promet u 2-cijevnim tunelima, dvosmjerni promet u 1-cijevnim tunelima.
O vrsti uspostavljenog prometa bitno ovisi upravljanje dimom posredstvom ventilacijskog sustava (mehanička ventilacija).
5
TUNEL SV. ILIJA
Jednocijevni tunel sa servisnim tunelom
TUNEL UČKA
Jednocijevni tunel
TUNEL BRINJE
Dvocijevni tunel

## Slide 6: Broj tunelskih cijevi (2)
Operativna strategija ventilacijskog sustava bitno se razlikuje za slučaj jednosmjernog i dvosmjernog prometa:
6
Sustav ventilacije izvan pogona ili održava stratifikaciju dima
Sustav ventilacije u pogonu – odimljavanje u traženom smjeru →
Sustav ventilacije u pogonu – odimljavanje u smjeru vožnje
1- cijevni tunel/dvosmjerni promet
2 – cijevni tunel/istosmjerni tunel
1. faza
2. faza

## Slide 7: Uzdužni nagib tunelske cijevi (1)
Uzdužni nagib tunelske cijevi može biti pozitivan, tj. rasti u smjeru vožnje. U tom slučaju smjer djelovanja ventilacijskog sustava i prirodnog strujanja dima uslijed efekta dimnjaka se poklapa. Iz tog razloga resurs ventilacijskog sustava (broj ventilatora) može biti manji.
7

## Slide 8: Uzdužni nagib tunelske cijevi (2)
Uzdužni nagib tunelske cijevi može biti negativan, tj. padati u smjeru vožnje. U tom slučaju smjer djelovanja ventilacijskog sustava i prirodnog strujanja dima uslijed efekta dimnjaka se ne poklapa. Iz tog razloga ventilacijski sustav svojim radom mora savladati gradijent tlaka uslijed efekta dimnjaka, što rezultira većim brojem ventilatora!
8

## Slide 9: Uzdužni nagib tunelske cijevi (3)
Efekt dimnjaka, tj. protutlak koji sustav ventilacije mora savladati zbog uzgonskog strujanja dima se može izračunati prema izrazu:
9
gdje su :
 - gustoća zraka na nižem portalu tunela kg/m3,
g - gravitacijska akceleracija m/s2,
T- povećanje srednje temperature u tunelu uslijed požara K,
Tt - srednja temperatura zraka u tunelu K,
H - razlika u geodetskoj visini relevantna za efekt dimnjaka m,
η - efekt požara (omjer između stvarnog i teoretskog efekta dimnjaka), obično iznosi 0,75 do 0,85

## Slide 10: Uzdužni nagib tunelske cijevi (4)
Primjer: Za tunelsku cijev duljine 2.662 m s lokacijom požara toplinske snage 50 MW na polovici duljine, protutlak koji sustav ventilacije mora savladati zbog uzgonskog strujanja dima iznosi:
∆pt = 71,6 Pa
→ A = 56 m2 → TUK = 4010 N → potrebno dodatnih 8 kom. impulsnih vent. (DV = 1000 mm, n = 1460 min-1) za savladavanje efekta dimnjaka!
10
gdje su :
 - 1,20 kg/m3
g - 9,81 m/s2
T- 90 K
Tt - 288 K
H - 25,95 m
η - odabrano 0,75

## Slide 11: Međusobni položaj tunelskih portala (1)
Položaj tunelskih portala treba po mogućnosti izvesti tako da se spriječi recirkulacija dima (i zagađenog zraka) iz požarom ugrožene tunelske cijevi u drugu, požarom neugroženu tunelsku cijev koja služi za evakuaciju putnika.
11
Nepovoljnim djelovanjem vjetra dolazi do skretanja dimnog stupa i potencijalne opasnosti da se dim usiše u požarom neugroženu tunelsku cijev

## Slide 12: Međusobni položaj tunelskih portala (2)
Prestrujavanje dima u požarom neugroženu tunelsku cijev moguće je spriječiti:
Dislokacijom tunelskih portala
Povećanjem međusobnog razmaka tunelskih cijevi
Izvedbom barijera (pregradnih zidova) i sličnih formi između dvije tunelske cijevi
Promjenom režima rada sustava ventilacije u požarom neugroženoj cijevi
12

## Slide 13: Međusobni položaj tunelskih portala (3)
13
Prikaz aksijalne dislokacije portala tunela Sveti Rok

## Slide 14: Međusobni položaj tunelskih portala (4)
14
Povećanje razmaka tunelskih cijevi

## Slide 15: Međusobni položaj tunelskih portala (5)
15
Prikaz pregradnog zida – barijere između tunelskih portala

## Slide 16: Međusobni položaj tunelskih portala (6)
16
Neučinkovitost pregradnog zida u uvjetima realnog požara

## Slide 17: Međusobni položaj tunelskih portala (7)
17
Prikaz tunelskih portala koji svojom specifičnom geometrijom sprječavaju recirkulaciju dima između tunelskih cijevi

## Slide 18: Međusobni položaj tunelskih portala (8)
18
Prikaz tunelskih portala u istoj ravnini kod tunela Brinje
(sprječavanje recirkulacije dima moguće je ostvariti promjenom režima rada ventilacije u požarom neugroženoj cijevi)

## Slide 19: Međusobni položaj tunelskih portala (9)
19
Kod tunelskih portala smještenih u istoj ravnini sprječavanje recirkulacije dima moguće je ostvariti promjenom režima rada ventilacije u požarom neugroženoj cijevi, na način da smjer djelovanja ventilacije bude identičan kao i u požarom ugroženoj cijevi.
Smjer evakuacije
Smjer intervencije
Smjer
ventilacije

## Slide 20: Zaključak
U fazi projektiranja cestovnih tunela potrebno je voditi računa o tome da određene građevinske karakteristike tunela (broj cijevi, uzdužni nagib i izvedba portala) mogu značajno utjecati na buduće eksploatacijske uvjete sigurnosti i evakuacije u slučaju požara.
Određena građevinska rješenja tunela, kao npr. neadekvatno izvedeni portali tunela, mogu značajno degradirati uvjete evakuacije u uvjetima požara zbog recirkulacije dima u požarom neugroženu tunelsku cijev.
Tehnički sustavi tunela, od kojih je najznačajniji za spomenuti sustav ventilacije, mogu u određenoj mjeri kompenzirati ili korigirati nepovoljni utjecaj građevinskih karakteristika tunela na razvoj požara i širenje dima, međutim njihovu ulogu ne treba precijeniti.

## Slide 21
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI!
miodrag.drakulic@ctp-projekt.hr