## Slide 1: Primjena softvera prilikom proračuna određenih vrsta zgrada javne namjene (nZEB) – bitni detalji za proračun, projektiranje, nadzor i energetsko certificiranje zgrada gotovo nulte energije
Silvio Novak, dipl.ing.građ., Knauf Insulation d.o.o.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Silvio Novak
Notes: 1

## Slide 2
nZEB „filozofija”
?

## Slide 3
Izvor: PROF-TRAC
Parametri projektiranja kod tradicionalnog projektiranja
Dodatni fokus na parametre koncepta 0EZ.
ARHITEKTURA
VIZUALNI UTJECAJ/EFEKT
TOPLINSKI AKTIVNE POVRŠINE
AKUMULACIJA TOPLINE
MATERIJALI (OKOLIŠ I ESTETIKA)
DNEVNO SVJETLO
PASIVNI DOBICI OD SUNCA
NACRTI
PROGRAM
SOLARNI PANELI, KOLEKTORI I DIZALICE TOPLINE
OPSKRBA ENERGIJOM (INDIVIDUALNA ILI ZAJEDNIČKA
OVOJNICA ZGRADE
VISOKO IZOLIRANA I ZRAKOTIJESNA ZGRADA
ARHITEKTONSKE REFERENCE
ARH. VOLUMENI
FUNKCIONALNOST
PONAŠANJE KORISNIKA
PROFIL KORISNIKA
UNUTARNJI PROSTOR (OKOLIŠ)
KONCEPT
(n)ZEB
VENTILACIJA
POVRAT TOPLINE
HIBRIDNA VENTILACIJA
UTJECAJ SUNCA I VJETRA)
KONSTRUKCIJE
nZEB „filozofija” – INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE

## Slide 4
Danski strateški istraživački centar za 0EZ, temelji svoje aktivnosti na slijedećoj definiciji nul energetske zgrade:
„0EZ zgrade su zgrade projektirane s niskom razinom potreba za energijom ,a ta energija je pokrivena ne-fosilnim izvorima energije. Stoga se ista temelji na optimalnoj kombinaciji uštede energije i opskrbe obnovljivim izvorima energije iz električne, termalne i / ili bioplinske mreže ili iz sustava obnovljivih izvora energije na licu mjesta.”
Zgrade nulte energije također moraju osigurati kvalitetan unutarnji prostor („okoliš”) glede temperature, kvalitete zraka, dnevne svjetlosti i akustike (zvučne izolacije), kao i visoku arhitektonsku kvalitetu te projekt prilagođen korisniku.
DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o energetskoj učinkovitosti zgrada
Energetsku učinkovitost zgrada trebalo bi izračunati na temelju metodologije koja se može razlikovati na nacionalnoj i regionalnoj razini.
To uz toplinske značajke uključuje i druge faktore kojima pripada sve važnija uloga, kao što su postrojenja za grijanje i klimatizaciju, primjena energije iz obnovljivih izvora, elementi pasivnoga grijanja i hlađenja, zaštita od Sunca, kvaliteta unutarnjeg zraka, odgovarajuća prirodna rasvjeta i oblik zgrade. Metodologija za izračunavanje energetske učinkovitosti ne bi se smjela temeljiti samo na sezoni u kojoj je potrebno grijanje, već bi trebala obuhvatiti godišnju energetsku učinkovitost zgrade. U toj bi metodologiji trebalo uzeti u obzir postojeće europske norme.
nZEB „filozofija”

## Slide 5
nZEB – uvjet prema TPRUETZZ (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)/Metodologiji
U brojkama..
Primarna energija
Isporučena energija
Korisna energija
Transport energenta,
transformacija energije
Gubici sustava grijanja
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje, QH,nd (kWh/a), jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade;
Isporučena energija jest energija, izražena po nositelju energije, koja se dovodi u tehnički sustav u zgradi kroz granicu sustava kako bi se zadovoljile promatrane potrebe za grijanjem, hlađenjem, ventilacijom i klimatizacijom, potrošnom toplom vodom i rasvjetom prema tablici 8a.
Primarna energija jest energija iz obnovljivih i neobnovljivih izvora koja nije podvrgnuta niti jednom postupku pretvorbe, Eprim (kWh/a);

## Slide 6
Obnovljivi izvori energije
Članak 42.
(6) Zgrade gotovo nulte energije ispunjavaju zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije ako je najmanje 30% godišnje isporučene energije podmireno iz obnovljivih izvora energije.
nZEB – uvjet prema TPRUETZZ (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)/Metodologiji

## Slide 7
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS
Dom socijalne skrbi – Dom za starije i nemoćne osobe
47. Višestambena zgrada jest stambena zgrada s četiri ili više stana, stambeni blok, stambena zgrada za stanovanje zajednica (npr. dom umirovljenika, radnički, dječji, đački, studentski dom, sirotište, vojarna, zatvor i sl.) zgrada s apartmanima za povremeni boravak i sl.;
– zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.
Projektant: Rescon d.o.o. Čakovec

## Slide 8
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 9
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 10
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 11
Zanimljivo…
Proračun pokazuje da nije potreban sustav rekuperacije!
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 12
Ako nije nZEB
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 13
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 14
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 15
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 16
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 17
Projekt (strojarski dio): Energo grupa d.o.o. Varaždin
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 18
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 19
Centar za rehabilitaciju
– zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 20
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 21
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS
!

## Slide 22
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS
uvođenje mehaničke ventilacije s rekuperacijom topline (povratom topline)

## Slide 23
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS
termotehnički sustav

## Slide 24
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS
termotehnički sustav - učinkovita dizalica topline

## Slide 25
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 26
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 27
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS
- bez rekuperacije:

## Slide 28
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 29
REŽIMI RADA DIZALICE TOPLINE I POMOĆNOG IZVORA TOPLINE
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 30
Učinak dizalice topline
Bivalentni paralelni rad dizalice topline i
pomoćnog izvora topline
Vanjska projektna temperatura
Temperatura vanjskog zraka
Toplinski tok
[kW]
Potrebni učinak
Balansna temp.
-2°C
Učinak pomoćnog
izvora
0°C
-7°C
20°C
7°C
Standardna temp. za koju se bira DT
65 kW
Energija koju namiruje dizalica topline
Energija koju namiruje pomoćni izvor (el. grijač ili kotao)
Radi samo DT
Radi DT + pomoćni izvor
50,2 kW
44,6 kW
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 31
Bivalentni alternativni rad dizalice topline
i pomoćnog izvora topline
Temperatura vanjskog zraka
Vanjska projektna temperatura
0°C
-7°C
20°C
Toplinski tok
[kW]
Učinak dizalice topline
Potrebni učinak
Balansna temp.
-2°C
Učinak pomoćnog
izvora
7°C
Standardna temp. za koju se bira DT
65 kW
Energija koju daje dizalica topline
Energija koju daje pomoćni izvor (el. grijač ili kotao)
Radi samo DT
Radi samo pomoćni izvor
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 32
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 33
Referentni primjer - bivalentni paralelni rad
bivalentni alternativni rad
Bivalentni alternativni rad dizalice topline uzrokuje veću potrošnju energije pomoćnog izvora i veću potrošnju isporučene i primarne energije u odnosu na paralelni rad.
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 34
BALANSNA TEMPERATURA
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 35
Temperatura vanjskog zraka
Vanjska projektna temperatura
0°C
-7°C
20°C
Toplinski tok
[kW]
Učinak dizalice topline
Potrebni učinak
Nova balansna temp.
7°C
Energija koju daje dizalica topline
Energija koju daje pomoćni izvor (el. grijač ili kotao)
Radi samo DT
- povećanje balansne temperature
Učinak dizalice topline
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.
Povećanjem balansne temperature smanjuje se udio energije koju daje dizalica topline, a povećava se udio topline koji daje pomoćni izvor topline.
Povećava se potrošnja isporučene i primarne energije.

## Slide 36
TEMPERATURNI REŽIMI RADA

## Slide 37
Ovisnost toplinskog učinka dizalice topline
o temperaturi toplinskog izvora i ponora
Dizalica topline
zrak-voda
TOPLINSKI IZVOR
vanjski zrak
TOPLINSKI PONOR
voda u krugu grijanja
el. energija
Toplinski učinak dizalice topline i COP (faktor grijanja) ovisi o temperaturi vode u krugu grijanja i temperaturi vanjskog zraka.
P (kW)
Q (kW)
COP - faktor grijanja
Q - toplinski učinak, kW
P - snaga kompresora, kW
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 38
Temperatura vanjskog zraka
0°C
-7°C
20°C
Učinak dizalice topline
[kW]
7°C
temperatura vode u krugu grijanja
Toplinski učinak dizalice topline
Smanjenje temperature polaznog voda grijanja
tpolaz = 50°C
tpolaz = 45°C
tpolaz = 35°C
tpolaz = 30°C
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 39
Temperatura vanjskog zraka
0°C
-7°C
20°C
Faktor grijanja
COP
7°C
temperatura vode u krugu grijanja
COP dizalice topline
Smanjenje temperature polaznog voda grijanja
tpolaz = 50°C
tpolaz = 45°C
tpolaz = 35°C
tpolaz = 30°C
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 40
UČINKOVITIJA DIZALICA TOPLINE
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 41
Faktor grijanja dizalice topline
Chart: Temperatura vanjskog zraka, °C
| -7 | 2 | 7 | 15 | 20
COP - Tpol=35°C - REFERENTNA DT | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9
COP - Tpol=45°C - REFERENTNA DT | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5

## Slide 42
Odabir učinkovitije dizalice topline
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 43
Odabir učinkovitije dizalice topline
Chart: Temperatura vanjskog zraka, °C
| -7 | 2 | 7 | 15 | 20
COP - Tpol=35°C - REFERENTNA DT | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9
COP - Tpol=45°C - REFERENTNA DT | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5
COP - Tpol=35°C - NOVA DT | 2.8 | 3.65 | 4.31 | 5.25 | 6.1
COP - Tpol=45°C - NOVA DT | 2.29 | 2.88 | 3.38 | 4.12 | 4.79
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 44
FOTONAPONSKI SUSTAV
Izvor: prof.dr.sc. Kristian Lenić, dipl.ing.stroj.

## Slide 45
Ugradnja fotonaponskog sustava
površina 40 m2
polikristalični silicij
osrednje ventilirani moduli

## Slide 47
nZEB – konkretan primjer / KI Expert PLUS

## Slide 48
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKE OVOJNICE – BITNI DETALJI

## Slide 49
Podjela toplinsko izolacijskih materijala s obzirom na porijeklo sirovina za njihovu proizvodnju:
mineralno porijeklo: kamena i staklena vuna
2. organsko porijeklo
polimeri: ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, poliuretan
prirodni materijali: trska, konoplja, drvena vlakna s min. vezivom, reciklirana celuloza, pluto, životinjska dlaka (ovčja vuna)
4. toplinsko izolacijski mortovi i betoni (EPS betoni i plino (pjeno) betoni))
5. specijalni toplinsko izolacijski materijali: vakumske izolacije, aerogel, folije za refleksiju IC zraka, transparentne apsorpcijske ploče

## Slide 50
DOP (Izjava o svojstvima!) – dokumentacija br. 1 koju treba tražiti
LOGO TVRTKE

## Slide 51
DOP (Izjava o svojstvima!) – dokumentacija br. 1 koju treba tražiti
Objašnjena za kratice u ključu za obilježavanje:
Ti | Tolerancija za debljinu T2 :+15 mm - 5 mm T5: +3 mm - 1 mm T6: +3 mm - 1 mm T7: +2 mm - 0 mm
DS(TH) | proizvođač označava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 0C i 90 % relativne vlažnosti zraka
CS(10)i | Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlačne čvrstoće - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%.Ako proizvođač izjavi klasu CS(10)70 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa
TRi | Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije- kolika sila,okomito na površinu proizvoda,je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda .Ako proizvođač izjavi klasu TR10 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa
PL(5)i | Oznaka za kvalitetu u pogledu točkastog opterećenja –kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm.Ako proizvođač izjavi klasu PL(5)500 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.
WS | Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti-proizvod izložen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti više od 1 kg/m2.Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda stavljati oznaku WS
WL(P) | Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti – proizvod izložen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti više od 3 kg/m2, Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)

## Slide 52
DOP (Izjava o svojstvima!) – dokumentacija br. 1 koju treba tražiti
Objašnjena za kratice u ključu za obilježavanje:
SDi | Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamičke krutosti – svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog zvuka. Ako proizvođač izjavi klasu SD20 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m3 (poželjno je čim manja)
CPi | Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti) – kod proizvoda za izolaciju podova. CP5 – kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod opterećenjem 0,25 kPa (dL), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se opterećenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina dB. Zahtjev za CP5: dL – dB  5 mm CP3 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 3 mm CP2 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 2 mm
AWi | Oznaka kvalitete u pogledu akustičkih svojstava (w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvođač izjavi klasu αW0,90 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.
AFi | Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvođač izjavi klasu AF5 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojtvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

## Slide 53
Građevni dijelovi – vanjski zidovi

## Slide 54
Građevni dijelovi – vanjski zidovi

## Slide 55
Važno
niska vrijednost λ (W/mK)
Dimenzije
homogena gustoća!
Građevni dijelovi – vanjski zidovi

## Slide 56
Građevni dijelovi – vanjski zidovi

## Slide 57
Građevni dijelovi – vanjski zidovi

## Slide 58
Izvor: Legal projekt d.o.o. Varaždin
Pronađi „uljeza”
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – termografija (nakon energetske obnove)

## Slide 59
Izvor: Legal projekt d.o.o. Varaždin
Javne zgrade u Vž – model JPP
Dječji vrtić
Smije li se ovo dozvoliti u nZEBu?
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – termografija (nakon energetske obnove)

## Slide 60
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – greške u izvođenju
33ºC | 38ºC | 40ºC | 46ºC | 47ºC
47ºC | 50ºC | 54ºC | 56ºC | 64ºC

## Slide 61
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – greške u izvođenju

## Slide 62
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – greške u izvođenju

## Slide 63
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – greške u izvođenju

## Slide 64
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – greške u izvođenju

## Slide 65
ODABIR VRSTE TOPLINSKE, (ZVUČNE I PROTUPOŽARNE) IZOLACIJE?

## Slide 66
Građevni dijelovi – vanjski zidovi – paropropusnost
– „teza” koja se provlači već (pre)dugo
travanj 2019?

## Slide 67: Hygrothermal performance of building constructions
1) Geometry model of building constructions
Complex and detailed 2D models
FE mesh based on parametric mesh study
Wall section
Wall corner joint section
Difference in heat flow density between simplified and complex model [W/m2]
Material properties measured in laboratory
Material | AG | PUR | MW | EPS | EXP | FC | IP | EP
Thermal conductivity, λ10,dry [W/mK] | 0.012 | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 0.09
Temperature conversion factor, fT [1/K] | 0.0015 | 0.0055 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0035 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Moisture conversion factor, fψ [m3/m3] | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 8
Volumetric heat capacity, ρcp [J/m3K] | 120 | 49 | 75 | 22.5 | 81 | 1280 | 722.5 | 540
Water vapor diffusion resistance factor, μdry/wet [1] | 4.5 | 80/70 | 1.3 | 70/30 | 2 | 15/10 | 8.1 | 8.3
Liquid transport coefficient, Dw,s,80% [m2/s] | 1.7·10-14 | 5.5·10-21 | 4.6·10-13 | 2.4·10-20 | 1.0·10-13 | 2.3·10-9 | 3.0·10-9 | 1.3·10-13
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics 67
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions

## Slide 68: Hygrothermal performance of building constructions
3) Boundary conditions based on weather
Hourly based external temperature
Hourly based external relative humidity
Radiation
Wind speed and direction
Precipitation
In Dynamic simulations, additionally:
Hőmérséklet [°C]
Relatív nedvességtartalom [1]
Idő [hét]
Idő [hét]
Idő [hét]
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics 68

## Slide 69: Thermal transmittances
Steady-state HAM simulation results
Monthly thermal transmittances by HAM simulations
Thermal transmittance in heating season (november-march): Thermal, HAM without evaporative heat flux, HAM and
HAM with detailed boundary conditions
Effective thermal conductivity of filler materials
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics 69

## Slide 70: Thermal transmittances
Thermal transmittances by dynamic HAM simulations in Budapest (Hungary) weather: north, west, east and south direction
Dynamic HAM simulation results
Thermal transmittances by dynamic HAM simulations in Espoo (Finland) weather: north, west, east and south direction
Thermal transmittances by dynamic HAM simulations in Lisbon (Portugal) weather: north, west, east and south direction
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics 70

## Slide 71: Thermal transmittances
Differences between Dynamic and Steady-state HAM simulation results
Differences between climates
heating season
annual
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics 71

## Slide 72: Linear thermal and moisture transmittances
Construction | Uwall,THERM [W/m2K] | Uwall,HAM [W/m2K] | ψcorner,THERM [W/mK] | ψcorner,HAM [W/mK] | Mwall ·10-12 [kg/m2·s·Pa] | μeff [1] | νcorner ·10-12 [kg/m·s·Pa]
T44-EPS | 0.20 | 0.22 | 0.090 | 0.095 | 5.7 | 33.4 | 1.4
T44-MW | 0.18 | 0.19 | 0.088 | 0.091 | 22.8 | 8.5 | 5.8
Hőáramsűrűségek EPS és MW töltettel ellátott falazóblokkból készült falsarok csomópontok esetén [W/m2]
Nedvességáramsűrűségek EPS és MW töltettel ellátott falazóblokkokból készült falsarok csomópontok esetén [kg/m2s]
Thermal transmittance:
Moisture transmittance:
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics

## Slide 73: Linear thermal and moisture transmittances
Depends mostly on thermal conductivity
Depends mostly on water vapor diffusion resistance factor
Small variability between months
Great variabilty between months
Small differences between fillers
Great differences between fillers
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics

## Slide 74: Effective water vapor diffusion resistance factor
Moisture flow density differences between simplified and complex modelling [kg/m2s]
Effective
water vapor diffusion resistance factors
In technical datasheets, regardless of filler material: 5/10
Wall section
Wall corner joint
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics

## Slide 75: Zaključak ovog ispitivanja
Multidimensional Hygrothermal Analysis of Complex Building Constructions
- iako su prosječni godišnji prijenosi topline dobiveni dinamičkim simulacijama niži od rezultata u stacionarnim uvjetima, prosječni prijenos topline u sezoni grijanja pokazuje razlike do 17%, ovisno o toplinskoj izolaciji i orijentaciji zida. Zbog toga bi se toplinske karakteristike građevnih dijelova trebale izračunati uporabom dinamičkih simulacija. - higrotermalna izvedba modernih zidanih konstrukcija ovisi o klimi. Zanimljive su male razlike između prijenosa topline Espoo-a i Budimpešte, ali postoje znatno veće razlike između Lisabona i Budimpešte. Stoga, u tehničkim listovima podataka, toplinski prijenos treba dati s obzirom na učinak različitih klimatskih uvjeta. - razlike između toplinskih prijenosa i linearnih toplinskih prijenosa (toplinskih mostova) zidova i uglova zidova izrađenih od blok opeke izolirane mineralnom vunom i ekspandiranim polistirenom su ispod 10%, ali razlike između prijenosa vlage i linearnog prijenosa vlage bile su veće za jednu „magnitudu”.
Izvor: Balázs NAGY Budapest University of Technology and Economics

## Slide 76
Prednosti kamene vune – paropropusnost
Utjecaj na koroziju armature i betona:

## Slide 77
Prednosti kamene vune – paropropusnost
Utjecaj na koroziju armature i betona:

## Slide 78: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”
Kalorijska vrijednost izolacije

## Slide 79
Za razvoj vatre (požara) potrebna su tri elementa:
goriv (zapaljiv) materijal – kao papir, drvo, benzin i sl.
kisik – obavezno prisustvo
izvor topline – može biti plamen, iskra, koncentrirani izvor svjetla i sl.
Ukoliko jedan od tih elemenata nedostaje nema opasnosti od razvoja požara.
Budući da je kisik uvijek u većoj ili manjoj mjeri prisutan u zraku, a izvor topline je obično uzrokovan slučajno, jedini faktor koji možemo kontrolirati je gorivost materijala, odnosno odabir materijala.
OSNOVE PROTUPOŽARSTVA

## Slide 80
Faza 1. – početna faza
Uključuje pred-zapaljenje (tinjanje) i stadij kada se vatra počinje širiti i kada je produkcija topline relativno niska.
Faza završava kada dolazi do zapaljenja materijala (gorivog).
Vrlo važna faza za razvoj požara
Faza 2. - Razvoj (rast)
Počinje s “flashoverom” (razbuktavanjem) gdje dolazi do “uključenja” svih goriva i naglog porasta prijenosa i temperature koja može prijeći i 1000 °C.
U ovoj fazi materijali s većom otpornošću na požar imaju manji doprinos razvoju požara.
Najopasnija faza požara kako za korisnike tako i za gasitelje.
Faza 3. - potpuno razvijen požar
Gotovo stacionarna faza koja traje do nedostatka goriva
Faza 4. – faza opadanja
Nestajanje goriva i opadanje temperature
Faze razvoja požara

## Slide 81: Klasifikacija građevnih proizvoda s obzirom na reakciju na požar - razredi reakcije na požar
Razred reakcije na požar Euroclass | Ponašanje materijala kod ispitivanja u sobnom kutnom testu (nastanak požarnog preskoka) | Ponašanje materijala kod ispitivanja SBI testom izražena kao FIGRA (W/s) | Primjeri materijala
A1 | Nema požarnog preskoka (flashovera) kod ispitivanja gorionikom snage 100 ili 300 kW | Negoriv materijal, vrlo male kalorične vrijednosti, ne ispituje se SBI testom | Beton, opeka, metali, mineralna vuna
A2 | Nema požarnog preskoka (flashovera) kod ispitivanja gorionikom snage 100 ili 300 kW | FIGRA<= 120 W/s | Gipskartonska ploče, vlaknasto-cementne ploče, mineralna vuna, sendvič-paneli s mineralnom vunom
B | Nema požarnog preskoka (flashovera) kod ispitivanja gorionikom snage 100 ili 300 kW | FIGRA<= 120 W/s | Prebojane gipskartonske ploče, neke drvene ploče dorađene s retardantima, PIR sendvič-ploče
C | Između 10. i 20. minute nema požarnog preskoka (flashovera) kod ispitivanja gorionikom snage 100 kW | FIGRA<= 250 W/s | PUR sendvič-ploče, fenolne i PIR pjene u AL foliji, večina drvenih ploča s retardantima
D | Između 2. i 10. minute nema požarnog preskoka (flashovera) kod ispitivanja gorionikom snage 100 kW | FIGRA<= 750 W/s | Drveni proizvodi, XPS
E | Požarni preskok (flashover) u manje od dvije minute kod ispitivanja gorionikom snage 100 kW | Ne ispituje se SBI testom | Sendvič-ploče od EPS-a
F | Požarni preskok (flashover) vrlo brzo nakon početka ispitivanja | Materijal kojem nisu ispitana svojstva reakcije na požar | EPS, neispitani materijali

## Slide 82: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”

## Slide 83: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”

## Slide 84: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”

## Slide 85: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”
P R A V I L N I K
o otpornosti na požar i drugim zahtjevima
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se otpornost na požar te drugi zahtjevi koje građevina mora zadovoljiti u slučaju požara u svrhu sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine, sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, omogućavanja da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje njihovog spašavanja i zaštite spašavatelja.
(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kod projektiranja i građenja novih građevina, a na odgovarajući način i kod rekonstrukcija (projektiranja i građenja) kao i održavanja građevina, osim ako nije drugačije propisano posebnim propisom.
(3) Kod projektiranja građevina mogu se primijeniti proračunske metode i/ili modeli koji se temelje na provjerenim tehničkim rješenjima i/ili novijim dostignućima na tom području.
(4) U slučajevima iz stavka 3. ovog članka, kao i u iznimnim slučajevima, kad se uz odobrenje Ministarstva ispunjenje bitnog zahtjeva dokazuje na drugi način, a koji nije obuhvaćen ovim Pravilnikom, obavezno je glavnim projektom dokazati da će tako projektirana građevina zadovoljiti bitni zahtjev zaštite od požara najmanje na razini koja bi bila postignuta primjenom odredbi ovog Pravilnika.

## Slide 86: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”

## Slide 87: ZAŠTITA OD POŽARA – „SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA”

## Slide 88
Građevni dijelovi – KOSI krovovi

## Slide 89
Građevni dijelovi – KOSI krovovi

## Slide 90
Građevni dijelovi – RAVNI krovovi
Odzračnici!

## Slide 91
Građevni dijelovi – RAVNI krovovi
Paziti na izbor vrste izolacije!

## Slide 92
Građevni dijelovi – vanjski zidovi-ventilirane fasade

## Slide 93
HVALA!
Notes: 93